## SPREMNI LIST
4.4 | PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
| Investitor: | DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA,
MOSTE - POLJE
OB SOTOČJU 9, 1000 LJUBLJANA
| Objekt: | DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA,
MOSTE-POLJE - AVLA
| Št. projekta: | D 127001
| Projektivno podjetje: | PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.
Poslovna cona A 2
4208 Šenčur
| Odgovorni projektant: | mag. Gregor Bavdaž, univ.dipl.inž.el.
| Popis izdelal: | Jernej Ciber, dipl. inž. el.
| Datum izdelave popisa: | avgust, 2015

## rekap.
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | SVETILKE |  | 0
II. | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  | 0
III. | PRIKLJUČKI |  | 0
IV. | EL. RAZDELILNIKI |  | 0
V. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  | 0
VI. | SISTEM JAVLJANJA POŽARA |  | 0
VII. | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE |  | 0
VIII. | OZVOČENJE |  | 0
XIV. | DEMONTAŽA |  | 0
XV. | NEPREDVIDENA DELA (odobrena z strani nadzora) | 5% | 0
| SKUPAJ: |  | 0
DDV v ceni ni upoštevan!

## SVETILKE
I. | SVETILKE
Dobava in montaža skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Vgradna LED svetilka, za rasterski strop 60x60, ohišje iz krivljene dekapirane belo obarvane jeklene pločevine, okvir difuzorja iz aluminija v barvi ohišja, mat opalni akrilni difuzor, 3300lm, 4000K, 30W, vgrajen LED napajalnik z DALI regulacijo, kot npr. Intra Demi SOP LED3300/840 30W IP43 ali enakovredno | kos | 23 |  | 0
0
2 | Vgradna LED spot svetilka, za mavčnokartonski strop, ohišje iz polikarbonata, premer 60 mm, optika 38°, 730lm, 4000K, 7,8W, komplet z LED napajalnikom z DALI regulacijo, kot npr. Intra Pipes RV XS LED 7,8W/840 350mA 38° IP20 ali enakovredno | kos | 17 |  | 0
0
3 | Vgradna LED spot svetilka, za mavčnokartonski strop, ohišje iz polikarbonata, premer 100 mm, optika 38°, 1450lm, 4000K, 17W, komplet z LED napajalnikom, kot npr. Intra Pipes RV S LED 17W/840 450mA 38° IP20 ali enakovredno | kos | 11 |  | 0
0
4 | Vgradna LED spot svetilka, za mavčnokartonski strop, ohišje iz polikarbonata, premer 100 mm, optika 38°, 1450lm, 4000K, 17W, komplet z LED napajalnikom z DALI regulacijo, kot npr. Intra Pipes RV S LED 17W/840 450mA 38° IP20 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
0
5 | Nadgradna LED spot svetilka, kvadratna 300x300 mm, ohišje iz aluminija, višine 100 mm, opalni difuzor, 1200lm, 13W, 4000K, komplet z napajalnikom, kot npr. Intra Karo C OP 300 LED 1200 13W/840 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
0
6 | Nadgradna LED spot svetilka, kvadratna 400x400 mm, ohišje iz aluminija, višine 100 mm, opalni difuzor, 2500lm, 27W, 4000K, komplet z napajalnikom, kot npr. Intra Karo C OP 400 LED 2500 27W/840 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
7 | Nadgradna LED stenska svetilka, dolžine 855 mm, ohišje iz aluminija, višine 120 mm, opalni difuzor, 2100lm, 33W, 4000K, komplet z napajalnikom, kot npr. Intra Kalis LEDplus WDI 900 HO 840 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
8 | LED trak 14,4W/m, 4000K, v alu profilu z opalnim difuzorjem | m | 80 |  | 0
0
9 | LED konverter konstantnim tokom za napajanje LED traku | kos | 9 |  | 0
10 | Viseča svetilka, bakrena brušen baker, dimenzije senčnika: premer 30 cm in višina 31 cm, z podnožjem za E27 sijalko in z LED sijalko 10W, 4000K, kot npr. SLV Para Cone 30 ali enakovredno | kos | 9 |  | 0
0
11 | LED vgradna okrogla svetilka zasilne razsvetljave, ohišje iz belega polikarbonata RAL9010, simetrična optična leča iz visoko prozornega pleksi stekla, LED 24W, IP43, 3h zasilnega delovanja, kot npr. Beghelli Lungalargaluce 19334 LED DWRC SY SE 3h ali enakovredno | kos | 11 |  | 0
12 | Piktogramska LED svetilka zasilne razsvetljave, okvir iz aluminija s polikarbonatnim nosilcem RAL 7035, visoko učikovit sistem od zadaj osvetljenega piktograma, IP42, 4 leta garancija, LED 4,2W, 3h zasilnega delovanja, kot npr. Beghelli Indica LED SF30M AT SA 3h 19318, 19386 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
0
13 | Fotoluminiscenčni piktogrami, 15x30cm |  |  |  | 0
| - desno (JALITE 4975GR D 15x30 cm), | kos | 2 |  | 0
| - levo (JALITE 4343GR L 30x15 cm), | kos | 2 |  | 0
| - naravnost (JALITE 4344GR R 15xs30 cm). | kos | 5 |  | 0
0
14 | Izvedba meritev osvetljenosti delovnih površin | kos | 1 |  | 0
0
15 | Izvedba meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave | kos | 1 |  | 0
16 | Manipulativni stroški, stroški transporta, ostali manipulativni stroški in zavarovanja |  | 5% |  | 0
| SVETILKE skupaj: |  |  |  | 0

## INST.M.
II. | INŠTALACIJSKI MATERIAL
Dobava in montaža
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Podometno instalacijsko stikalo, komplet z razvodnico, okrasnim pokrovom in nosilcem, 250V, 16A, kot npr. Gira Standard 55 ali enakovredno:
| - navadno | kos | 5 |  | 0
| - tipka | kos | 5 |  | 0
2 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, s pokrovom, 250V, 16A, kot npr. Gira Standard 55 ali enakovredno | kos | 25 |  | 0
0
3 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, UPS, 250V, 16A, zelene barve, kot npr. Gira Standard 55 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
4 | Enofazna podometna vtičnica DVOJNA, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, vgradnja v opremo, kot npr. Gira Standard 55 ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
0
5 | Enofazna vtičnica TROJNA za vgradnjo v parapetni kanal, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, Elba ali enakovredno | kos | 11 |  | 0
6 | Enofazna nadometna vtičnica s pokrovom, 250V, 16A | kos | 10 |  | 0
0
7 | Enofazna podometnaa vtičnica s pokrovom, za zunanjo montažo, 250V, 16A, IP44 | kos | 3 |  | 0
0
8 | Nadometna plastična razvodnica s štirimi odcepi | kos | 100 |  | 0
0
9 | Razvodnica za izenačevanje potenciala v mokrih prostorih in čajnih kuhinjah, komplet z vgrajenimi priključnimi sponkami | kos | 2 |  | 0
10 | Instalacijski kabel položen delno podometno, delno uvlečen v instalacijske cevi in delno položen na kabelske police |  |  |  | 0
| - NYY-J 4x50mm2 | m1 | 30 |  | 0
| - NYY-J 5x16mm2 | m1 | 30 |  | 0
| - NYM-J 5x2,5mm2 | m1 | 250 |  | 0
| - NYM-J 5x6mm2 | m1 | 30 |  | 0
| - NYM-J 3x2,5mm2 | m1 | 900 |  | 0
| - NYM-0 7x1,5mm2 | m1 | 150 |  | 0
| - NYM-J 5x1,5mm2 | m1 | 350 |  | 0
| - NYM-J 4x1,5mm2 | m1 | 150 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5mm2 | m1 | 860 |  | 0
| - NYM-0 2x1,5mm2 | m1 | 250 |  | 0
| - I-Y(st)Y 2x2x0,8mm | m1 | 100 |  | 0
| - I-Y(st)Y 4x0,8mm zelen | m1 | 250 |  | 0
| - Vodnik H07V-K 1x6mm2 | m1 | 250 |  | 0
| - Vodnik H07V-K 1x16mm2 | m1 | 30 |  | 0
11 | Telekomunikacijski kabel položen delno na kabelske police, delno podometno v instalacijske cevi in delno uvlečen v parapetni kanal (UNIVERZALNO OŽIČENJE). |  |  |  | 0
| - UTP 4x2x23 AWG cat. 6 | m1 | 1000 |  | 0
0
12 | Telekomunikacijski kabel položen delno na kabelske police, delno podometno v instalacijske cevi (VIDEO NADZOR). |  |  |  | 0
| - coax 750 Ω + 2x0,5 mm2 | m1 | 500 |  | 0
| - VGA kabel z priključnimi konektorji (2x povezava snemalnik - monitor) | m1 | 55 |  | 0
| - UTP 4x2x23 AWG cat. 6 (2x povezava snemalnik - monitor) | m1 | 55 |  | 0
0
13 | Instalacijski kabel položen na kabelskih policah, delno uvlečen v instalacijske cevi. (JAVLJANJE POŽARA) |  |  |  | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m1 | 50 |  | 0
| - UTP cat 5e, 4x2x24AWG | m1 | 50 |  | 0
| - JY/ST/Y 1x2x0,8 rdeč | m1 | 250 |  | 0
0
14 | Dvoprekatni parapetni kanal, pločevinaste izvedbe, komplet s pokrovi, pregradami, koleni, spojkami in pomožnim spojnim materialom, kot npr. ELBA AT 170/72 ali enakovredno | m1 | 10 |  | 0
0
15 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna PN, skupaj s koleni in rebrasta, gibljiva od Ø 16mm - Ø36mm | m1 | 950 |  | 0
0
16 | Kabelske police, izdelane iz vročecinkane perforirane pločevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom |  |  |  | 0
| - kabelska polica PK 300 | m1 | 30 |  | 0
| - kabelska polica PK 200 | m1 | 40 |  | 0
| - kabelska polica PK 100 | m1 | 50 |  | 0
0
17 | Požarna zaščita s Požarno zaščitnimi blazinicami EI90. Izdelava požarnega zaščitnega preboja električnih kablov skozi požarne sektorje, ki so lahko masivni zidovi ali stropi ali lahke predelne stene (npr. mavčno kartonske plošče, če se preboj izvede po sistemu špalet). Uporaba požarno zaščitnih blazinic PB 100/200 EI 90 in PB 200/200 EI 90. Po potrebi uporabimo tudi požarno zaščitno maso kot npr. PM ELAST-o-INT plastin ali enakovredno (če so posamezni kabli preseka večji od 185 mm2) in požarno zaščitni kit kot npr. PK EXPAN ali enakovredno. Požarno zaščitne blazinice PB se uporabijo tam, kjer je stranica odprtine večja od 200mm oz. fi lukne večji od 200 mm. Preboj je zaščiten samo na eni strani meje požarnega sektorja. Požarna odpornost EI 90. Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
| - 300x300mm | kos | 3 |  | 0
18 | Jekleni profili za razne pomožne konstrukcije in kovinske cevi za mehansko zaščito kablov, opleskano z osnovno in končno barvo (ocenjeno) | kg | 50 |  | 0
19 | Prestavitev upravljanja ramp na novo lokacijo recepcije (oddaljenost 10 m), komplet z inštalacijskim materialom. | kpl | 1 |  | 0
20 | Demontaža obstoječega sistema "sestrski klic v sili" v prostoru kopalnice, ter ponovna montaža, komplet z potrebnim inštalacijskim materialom | kpl | 1 |  | 0
21 | Izvedba instalacijskih meritev in izdaja zapisnika | kos | 1 |  | 0
0
22 | Funkcionalni preizkus inštalacije | kos | 1 |  | 0
23 | Drobni in vezni material | % | 5% |  | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0

## PRIKLJUČKI
III. | PRIKLJUČKI
Dobava in montaža
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Priključek avtomatskih vrat, 230V | kos | 2 |  | 0
0
2 | Priključek notranje ali zunanje enote VRF sistema, 230V/400V | kos | 7 |  | 0
0
3 | Priključev pogonov talnega gretja, celotna omarica, 230V | kpl | 3 |  | 0
0
4 | Priključek aparata frizerskega salona, 230V | kos | 4 |  | 0
0
5 | Priključek termostata, 230V | kos | 3 |  | 0
0
6 | Priključek tehnoloških porabnikov kuhinje, 230V/400V | kos | 15 |  | 0
0
7 | Priključek strojnih porabnikov, tipal, črpalk … (ocena) | kos | 20 |  | 0
0
8 | Drobni in vezni material |  | 5% |  | 0
| PRIKLJUČKI skupaj: |  |  |  | 0

## EL. RAZDELILNIKI
IV. | EL. RAZDELILNIKI
Dobava in montaža (oprema kot SCHRACK ali enakovredno)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | El. razdelilnik R-1-1M/A je predviden kot prostostoječa omara 1200X2000X250 (ŠxVxG) / dvojna vrata / IP55 / RAL7035, s podstavkom višine 100 mm | kos | 1 |  | 0
M | Leva polovica mrežni del omare:
- | Predal za načrte v razdelilni omari, dimenzije A4, globine 30mm, sive barve | kos | 1 |  | 0
- | Ločilno stikalo MC1 100A 3 polni | kos | 1 |  | 0
- | Vložek odvodnika prenapetosti, razred C, VVP255, 15 kA | kos | 3 |  | 0
- | Podnožje odvodnika prenapetosti, razred C, VVP serija VARTEC, 1P | kos | 3 |  | 0
- | Varovalčno stikalo, vel. 00/ M8 / 160 A | kos | 1 |  | 0
- | VLOŽEK TALILNI NV00, 80A,500V | kos | 3 |  | 0
- | PODNOŽJE VAROVALKE 1P/10X38 C. | kos | 1 |  | 0
- | PODNOŽJE VAROVALKE 3P/10X38 C. | kos | 1 |  | 0
- | VLOŽEK TALIL.gG 10x38 6A 500V | kos | 4 |  | 0
- | SVETILKA SIGNALNA BELA NIZKA, serija RMQ TITAN, premer 22,5 mm, IP67 | kos | 3 |  | 0
- | VMESNIK - PRITRDILNIK, serija RMQ TITAN | kos | 3 |  | 0
- | LED 85-264V AC BEL ČELNA, serija RMQ TITAN | kos | 3 |  | 0
- | SVETILKA SIGNALNA RDEČA NIZKA, serija RMQ TITAN, premer 22,5 mm, IP67 | kos | 1 |  | 0
- | VMESNIK - PRITRDILNIK, serija RMQ TITAN | kos | 1 |  | 0
- | LED 85-264V AC RDEČA ČELNA, serija RMQ TITAN | kos | 1 |  | 0
- | Varovalčno stikalo, vel. 000/ M8 / 100 A | kos | 4 |  | 0
- | VLOŽEK TALILNI NV000, 50A,500V | kos | 9 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik C6A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična zmogljivost 15kA po IEC/EN 60947-2 | kos | 9 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik B10A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična zmogljivost 15kA po IEC/EN 60947-2 | kos | 44 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik B16A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična zmogljivost 15kA po IEC/EN 60947-2 | kos | 50 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik B16A/3 AC, Icu=10kA, kratkostična zmogljivost 15kA po IEC/EN 60947-2 | kos | 5 |  | 0
- | Instalacijski kontaktor 20A, 2 polni, 2 delovna kontakta, napetost tuljave 230 VAC | kos | 19 |  | 0
- | Impulzno stikalo 20A, 2 polni, 2 delovna kontakta, 230VAC | kos | 1 |  | 0
A | Desna polovica agregatski del omare:
- | Ločilno stikalo MC1 80A 3 polni | kos | 1 |  | 0
- | Vložek odvodnika prenapetosti, razred C, VVP255, 15 kA | kos | 4 |  | 0
- | Podnožje odvodnika prenapetosti, razred C, VVP serija VARTEC, 1P | kos | 4 |  | 0
- | Varovalčno stikalo, vel. 00/ M8 / 80 A | kos | 1 |  | 0
- | VLOŽEK TALILNI NV00, 80A,500V | kos | 3 |  | 0
- | PODNOŽJE VAROVALKE 1P/10X38 C. | kos | 1 |  | 0
- | PODNOŽJE VAROVALKE 3P/10X38 C. | kos | 1 |  | 0
- | VLOŽEK TALIL.gG 10x38 6A 500V | kos | 4 |  | 0
- | SVETILKA SIGNALNA BELA NIZKA, serija RMQ TITAN, premer 22,5 mm, IP67 | kos | 3 |  | 0
- | VMESNIK - PRITRDILNIK, serija RMQ TITAN | kos | 3 |  | 0
- | LED 85-264V AC BEL ČELNA, serija RMQ TITAN | kos | 3 |  | 0
- | SVETILKA SIGNALNA RDEČA NIZKA, serija RMQ TITAN, premer 22,5 mm, IP67 | kos | 1 |  | 0
- | VMESNIK - PRITRDILNIK, serija RMQ TITAN | kos | 1 |  | 0
- | LED 85-264V AC RDEČA ČELNA, serija RMQ TITAN | kos | 1 |  | 0
- | Varovalčno stikalo, vel. 000/ M8 / 100 A | kos | 3 |  | 0
- | VLOŽEK TALILNI NV000, 50A,500V | kos | 6 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik B10A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična zmogljivost 15kA po IEC/EN 60947-2 | kos | 23 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik C16A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična zmogljivost 15kA po IEC/EN 60947-2 | kos | 20 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik C25A/3 AC, Icu=10kA, kratkostična zmogljivost 15kA po IEC/EN 60947-2 | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik C6A/1 AC, Icu=10kA, kratkostična zmogljivost 15kA po IEC/EN 60947-2 | kos | 3 |  | 0
- | Instalacijski kontaktor 20A, 2 polni, 2 delovna kontakta, napetost tuljave 230 VAC | kos | 8 |  | 0
- | Impulzno stikalo 20A, 2 polni, 2 delovna kontakta, 230VAC | kos | 2 |  | 0
- | vrstne sponke, zbiralke, adapetrji drobni in vezni material |  | 15% |  | 0
| Skupaj: | kpl. | 1 |  | 0
2 | El. razdelilnik R-2-1 se dogradi z naslednjo opremo:
- | Kombinirano zaščitno stikalo, B10A, 30mA, 1p | kos | 2 |  | 0
- | vrstne sponke, zbiralke, adapetrji drobni in vezni material |  | 15% |  | 0
| Skupaj: | kpl. | 1 |  | 0
3 | Stikalni tablo ST1 z opremo, kot npr. Gewiss ali enakovredno:
- | Nadometno ohišje za namestitev do 48 stikal, | kos | 1 |  | 0
- | Stikalo z vgrajenim svetlobnim LED indikatorjem 230VAC | kos | 48 |  | 0
- | vrstne sponke, zbiralke, adapetrji drobni in vezni material |  | 15% |  | 0
| Skupaj: | kpl. | 1 |  | 0
3 | Menjava varovalnih elementov o obsotoječem glavnem razdelilniku:
- | VLOŽEK TALILNI NV00, 40A,500V | kos | 3 |  | 0
- | VLOŽEK TALILNI NV00, 80A,500V | kos | 3 |  | 0
- | vrstne sponke, zbiralke, adapetrji drobni in vezni material |  | 15% |  | 0
| Skupaj: | kpl. | 1 |  | 0
| EL. RAZDELILNIKI skupaj: |  |  |  | 0

## UNIVERZALNO OŽIČENJE
V. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Dobava in montaža (Schrack komunikacijske omare)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Komunikacijska omara za univerzalno ožičenje 19", dimenzij 600x600x2000mm (42 U), s steklenimi vrati, kineto za aranžiranje kablov, snemljivi stranicami in z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
- | patch panel za 24 portov UTP cat 6.,19", 1U | kos | 2 |  | 0
- | urejevalnik kablov 1U | kos | 4 |  | 0
- | pločevinasta polica za 19" omaro | kos | 5 |  | 0
- | panel z devetimi vtičnicami 230V, 50Hz, 16A za 19" omaro, vključno s priključnim kablom | kos | 1 |  | 0
- | patch kabli cat. 6A, RJ45 - RJ45, UTP, dolžine 1,5m | kos | 32 |  | 0
- | Prenapetostna zaščita razred "D" 5kA | kos | 1 |  | 0
2 | Sistem za neprekinjeno napajanje UPS:
Sistem za neprekinjeno napajanje nazivne moči 5 kVA/4,5 kW v On-line tehnologiji dvojne pretvorbe energije, s korekcijo vhodnega faktorja PFC in avtomatskim by-passom, skladno z IEC62040-3 (VFI-SS-111), rack 19" ohišje
Vhodna napetost: 230 V (1f) 156~280 Vac; do 130 VAC pri 70% -ni obremenitvi
Preobremenljivost razsmernika do 105% stalno, 125% za 5 minut, 150% za 30 sekund
Hrupnost naprave: <55 dB
Oblika ohišja: rack 19"; dimenzije 440 x 177,4 x 608 mm, višina 4U, globina 608 mm
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Dvojna osempolna vtičnica 2xUTP RJ45, cat. 6, s protiprašnim pokrovom, podometna | kos | 1 |  | 0
0
4 | Dvojna osempolna vtičnica 2xUTP RJ45, cat. 6, s protiprašnim pokrovom, nadometna | kos | 3 |  | 0
0
5 | Dvojna osempolna vtičnica 2xUTP RJ45, cat. 6, s protiprašnim pokrovom za vgradnjo v parapetni kanal | kos | 10 |  | 0
0
6 | Zaključevanje UTP kabla: |  |  |  | 0
| -na vtičnici | kos | 28 |  | 0
| -na patch panelu | kos | 28 |  | 0
0
7 | Funkcionalni preizkus inštalacije | kos | 1 |  | 0
0
8 | Meritve inštalacije v obe smeri (vtičnica -> panel, panel -> vtičnica), izdaja zapisnika | kpl. | 1 |  | 0
9 | Drobni in vezni material |  | 5% |  | 0
| UNIVERZALNO OŽIČENJE skupaj: |  |  |  | 0
OPOMBA:
POPIS NE VKLJUČUJE AKTIVNE OPREME KOT NPR:
- MREŽNA STIKALA, OPTIČNE PRETVORNIKE, STREŽNIKI, ITD.

## AJP
VI. | SISTEM JAVLJANJA POŽARA
Dobava in montaža sistema, ki mora biti kompatibilen z že vgrajenim sistemom za odkrivanje in javljnje požara Tyco MZX.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Oddaljeni prikazovalnik, brez lokalnega napajalnika, kot npr. MZXDR 240 557.200.523 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2 | Adresni optični javljalnik, kot npr. 830P Optični detektor 516.830.052 ali enakovredno | kos | 18 |  | 0
0
3 | Termični javljalnik požara, kot npr. 830PH Optično termični detektor 516.850.055 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
4 | Podnožje za adresne javljalnike, kot npr. 4B 4” Podnožje 517.050.041 ali enakovredno | kos | 19 |  | 0
0
5 | Adresni ročni javljalnik s pleksi zaščito, kot npr. DIN 820/IUR Ročna tipka, notranja, rdeča, z izolatorjem 552.032 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
6 | Tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago, kot npr. 4B-6A 4" to 6" adapter 517.050.054 ali enakovredno | kos | 19 |  | 0
0
7 | Adresna alarmna elektronska sirena; vgrajena v okroglo podnožje 24VDC; 83-97dB; 15 mA, kot npr. Banshee Excel sounder, red, IP45 576.501.060 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
8 | Adresni enokanalni vhodno/izhodni vmesnik, kot npr. SIO800 Vhodno/izhodni vmesnik, ohišje 572.038 ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
9 | Vzorčna komora v nalednji sestavi (Tyco MZX ali enakovredno): - Vzorčna komora s podnožjem; kot npr. DPK4 MZX 5"5B 517.025.049 ali enakovredno - Cev vzorčne komore 1500 mm; kot npr. DPK600 517.025.051 ali enakovredno - Optični detektor; kot npr. 830P 516.830.052 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Lokacijsko označevalne tablice, dimenzij 55 × 30 mm, rdeče barve z belo vgraviranimi oznakami | kos | 19 |  | 0
0
11 | Lokacijsko označevalne tablice, dimenzij 140 × 60 mm, rdeče barve z belo vgraviranimi oznakami | kos | 3 |  | 0
0
12 | Drobni in vezni material |  | 5% |  | 0
0
13 | Montaža požarnega sistema, adresiranje in označevanje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški. | kpl. | 1 |  | 0
0
14 | Dopolnitev programa za požarni sistem | kpl. | 1 |  | 0
0
15 | Izobraževanje požarnega sistema Šolanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom | kpl. | 1 |  | 0
0
16 | Pregled požarnega javljanja Stroški in organizacija preizkusa JAVLJANJA POŽARA s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kpl. | 1 |  | 0
0
17 | Sodelovanje pri pregledu požar. sist. Sodelovanje naših serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za JAVLJANJE POŽARA | kpl. | 1 |  | 0
| SISTEM JAVLJANJA POŽARA skupaj: |  |  |  | 0

## KRMILJE
VII. | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE
Dobava, montaža in zagon
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | KNX/EIB napajalnik 2x320mA, kot npr. GIRA 1087 00 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2 | KNX/EIB DALI vmesnik (64 DALI luči/32 DALI skupin), kot npr. GIRA 2180 00 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3 | KNX/EIB vklopni aktuator, 16 kanalni, 16 A, kot npr. GIRA 1038 00 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4 | KNX/EIB senzor gibanja in svetilnosti, kot npr. GIRA 2106 02 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
5 | KNX/EIB termostat, grafični prikazovalnik z možnostnjo prikaza temperature, ure, alarmov…, integriran temperaturni senzor, komplet z dozo in okrasnim okvirjem, kot npr. GIRA Sonda 3 Plus 5142 00 in Enota za PPV 2008 00 ali enakovredno | kpl | 3 |  | 0
6 | KNX/EIB vklopni aktuator za ogrevanje, 6 kanalni, kot npr. GIRA 2158 00 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
7 | Programska oprema za krmiljenje sistema, kot npr. HomeServer 4 0529 00 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
8 | KNX/EIB podatkovni vmesnik USB, komplet z dozo pokrovom in okvirjem, kot npr. GIRA USB System 55 1070 00 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
9 | Zaslon na dotik za krmiljenje razsvetljave, 480x800px (9x16 cm), kot npr. GIRA G1 2067 05 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
10 | Programiranje, parametriranje, zagon sistema … | kpl | 1 |  | 0
| KRMILJENJE RAZSVETLJAVE skupaj: |  |  |  | 0

## OZVOCENJE
VIII. | OZVOČENJE
Dobava, montaža in zagon. Pred dobavo zvočnikov preveriti obstoječo napravo ozvočenja in dobaviti ustrezne kompatibilne zvočnike.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Zvočniki in regulatorji:
- | Vgradni stropni zvočnik 10/5/2,5W/100V, beli, kot npr. SEA SNZ2105 ali enakovredno | kos | 20 |  | 0
- | Lokalni regulator glasnosti za dozo Fi 60 - beli, kot npr. SEA SNA1040T ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
2 | Instalacijska dela
- | Zvočniški kabel PPL 3 x 0,75 mm2 | m | 160 |  | 0
- | Vgradnja zvočnikov v strop z izdelavo odprtine Fi 193 mm | kos | 20 |  | 0
- | Vgradna doza Fi 60 - globoka, za regulatorje | kos | 2 |  | 0
- | montaža nadometnih zvočnikov | kos | 2 |  | 0
- | drobni instalacijski in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
| OZVOČENJE skupaj: |  |  |  | 0

## DEMONTAŽA
XIV. | DEMONTAŽA
Demontaža inštalacij in odvoz na deponijo (površina caa 265 m2)
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Odklop električnega napajanja in vzpostavitev breznapetostnega stanja pred pričetkom del | kpl. | 1 |  | 0
2 | Izdelava začasnega elektro grad. priključka za čas gradnje, vključeno z električnim števcem, skupaj z gradbiščno elektro omarico in izvedbo meritev zaščite. | kpl. | 1 |  | 0
3 | Demontaža vse elektro opreme in odvoz na deponijo | m2 | 265 |  | 0
4 | Prestavitev video-nadzornega sistema (ocenjeno 24 ur) : - prestavitev snemalne naprave, oddaljenost do 2m - demontaža in montaža kamer do 10 kos - komplet z inštalacijskim materialom | kpl. | 1 |  | 0
5 | Ureditev aranžirnega telefonskega delilnika (ocenjeno 24ur) | kpl. | 1 |  | 0
6 | Drobni in vezni material |  | 5% |  | 0
| DEMONTAŽA skupaj: |  |  |  | 0